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АО «АРТСОК» 
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Опросный лист на шкаф управления МИЖУ
Тел.: +7 (495) 640-01-01 / E-mail: artsok@artsok.com

	Наименование организации
	

	Контактная информация
(телефон, электронная почта)
	

	Цель приобретения оборудования
(замена, ЗИП, другое)
	

	Объект эксплуатации МИЖУ
	

	Зав. № 
(эксплуатируемого шкафа управления)
	

	Напряжение питания ЗПУ
(24В, 110В)
	

	Тип тензорезисторных датчиков весового устройства
(Тип, Изготовитель)
	

	Тип преобразователей (датчиков) давления
(Верхний придел измерения МПа, Выходной сигнал)
	

	Тип электронагревательного элемента
(Тип, Изготовитель)
	

	Тип предохранительных клапанов
(Тип, Изготовитель, Присоединительная резьба)
	

	Тип мембранно-предохранительных устройств
(Тип мембран, Изготовитель, Тип МПУ)
	

	Необходимость монтажных и наладочных работ 
(по замене шкафа управления)
	

	Дополнительная информация
	



Дополнительная информация на следующем листе!

		Примечания:
	При замене шкафа управления старой модификации (настенного типа) на современный, может потребоваться установка и(или) замена элементов МИЖУ на новые:

	- тензорезисторные датчики;
- сигнализаторы давления;
- доработка схемы питания и управления ХА и ЭН;
	- преобразователи давления;
- электронагреватели;
- кабельная продукция

	- комплект монтажных частей для установки концевых выключателей ЗПУ;

		Внимание! Все ШУ имеют управляющее напряжение ЗПУ 24 В. При замене ШУ с управляющим напряжением ЗПУ 110 В на новый, меняются катушки ЭПУУ 110В на 24В.

		Особенности шкафа управления:
	Построен на базе программируемого логического контроллера и приборов измерения и преобразования сигналов.
	Оснащён 10-ти дюймовым сенсорным дисплеем с интуитивно понятным удобным интерфейсом ввода вывода информации и внешней картой памяти с возможностью неограниченного архивирования событий и неисправностей.
	Имеет основной и дополнительный интерфейс передачи данных по протоколу Modbas, а также 14 нормально разомкнутых контакта сигнализирующих о работе МИЖУ.
	Увеличена степень надёжности:
- контроль и отображение значений напряжения на вводе и ХА
- защита от к.з. и контроль на обрыв силовых линии ХА и ЭН
- грозозащита по вводу 220 В и интерфейсах передачи данных RS-485
- стабилизация напряжения питания ХА
- контроль на к.з. и обрыв всех сигнальный цепей
- защита АКБ от глубокого разряда
	Расширен функционал работы:
- контроль положения ручного крана
- контроль срабатывания предохранительных устройств
- защита от включения ЭН на незаправленном резервуаре и(или) при давлении более 2.0(3.0) МПа
- самодиагностика и перезапуск ХА, после аварии
- отображение и сравнение значений по каждому датчику веса и давления

		Основные технические характеристики шкафа управления:

	- габаритные размеры (ШхВхГ), мм		- 600х1900х420
- каналы управления (кол-во)			- 10
- потребляемая мощность, не более, Вт		- 170
- масса, кг			 - 160
- напряжение питания ЗПУ, В	 - 24



Выпуск шкафов управления настенного типа прекращён! В настоящее время МИЖУ комплектуются шкафами новой модификации (напольный, на базе ПЛК). Функционал новых шкафов сильно расширен, т.к. внесён ряд значительных улучшений, направленных на повышение надёжности МИЖУ, при этом сохранен алгоритм работы МИЖУ, поэтому он может свободно использоваться для замены шкафов старого (настенного) типа. Для приобретения шкафа необходимо заполнить опросный лист. Ознакомиться с устройством и работой ШУ можно в руководстве по эксплуатации.
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